深井潜水泵维修项目技术要求
一、水泵主要技术参数：

水泵型号：200QJ63-84  扬程：84米  流量：63立方米/小时  

二、投标设备的质量标准、检测标准 

1、GB2186-2002井用潜水泵型式和基本参数

2、GB/T 12785-2002 潜水电泵 试验方法

3、GB307.7-88 滚动轴承一般技术条件

4、GB3216-89 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法

5、GB7233-87铸钢件超声探伤及质量评级方法

6、GB1348-88球墨铸铁件

7、JB/T6880.2-3泵的铸件

8、JB/T4297-92 泵涂漆技术条件

9、GB10889-89 泵的振动测量与评价方法

10、GB10890-89 泵的噪声测量与评价方法

11、GB/T13384-92 机电产品包装通用技术条件

12、JB8-82产品标牌

13、GB755-2000旋转电机·定额和性能

14、GB997电机结构及安装形式代号

15、GB1993旋转电机冷却方法

16、GB4942-1电机外壳保护等级         
三、维修内容：
1、需维修水泵数量：6台。

2、6台电机绕组故障，需进行更换；
3、更换6台深井泵轴承、密封；

4、更换6台深井泵的叶轮；
5、6台泵体除锈喷漆。

四、技术要求：

1、维修过程中所使用的备件要与原厂备件规格相符。

2、维修的水泵效率要符合GB/T13007-1991要求。
3、维修后水泵主轴应完好，同心度及各处直径一致。水泵其他部位完好，各功能符合《200QJ63-84深井泵》相关标准要求。维修后水泵流量、扬程转速符合《QJ型井用潜水泵使用说明书》中相关扬程及排水量要求。
4、电机试验和试验报告：电机进行空载试验，满负荷试验和堵转试验，试验达到有关标准的规定。

泵本体要求：应符合最新有效的标准，应进行叶轮静平衡试验。
四、质保期：

质保期：设备维修到货验收后一年，投入使用后半年，先到为准。在质保期内，非使用单位造成的问题，维修方免费进行处理。

