欢城煤矿460煤机行走电机、截割电机

维修技术要求

型号：YBQYS-20A/20KW/380V     数量：2

型号：YBCS-100M/100KW/1140V   数量：4

维修范围：更换密封件、线圈绕组及绝缘材料、轴承，修复花键轴、冷却水道、对转子进行平衡校验等

技术要求：

1、承修单位必须在额定电压下进行启停试验。

2、电机维修解体后必须到现场进行核实更换配件是否符合要求。

3、电机装机前必须到现场进行验收。

4、更换轴承应为原电机出厂品牌。

5、电机维修完毕应对冷却水道进行打压试验，并测量直流电阻（三相平衡）、对地绝缘电阻和三相电流平衡并提供试验报告，保证接线端子完好；恢复电机原有性能。

6、进行外观修复并除锈刷漆（原色），保持外观完好、铭牌清晰。7、自使用之日起质保期为六个月或验收之日起质保期为九个月，如出现质量问题，承修厂家免费维修。